## RETIE
INVITACIÓN PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ADECUACIONES EN CUANTO A CUMPLIMIENTO RETIE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
CORPORACIÓN SALUD UN- HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA
Nit: 900578105-0
Objeto:
Prestar servicios especializados enfocados a la ejecución de labores necesarias para el cumplimiento del RETIE de las instalaciones eléctricas del Hospital Universitario Nacional, donde se puedan ejecutar los hallazgos reportados por la empresa certificadora y descritos en el Anexo de propuesta económica
1
ÍTEM | HALLAZGOS | DESCRIPCIÓN LABOR | UN |  | CANT. | V.UNIT | V.PARCIAL
ACTA No. 1
1 | CUARTO TÉCNICO 1000 KVA |  |  |  |  | Valor Capitulo | 0
1.1 | No se evidencian avisos de Riesgo eléctrico y advertencia en las puertas del cuarto de Tableros de Baja Tensión ni en puerta del cuarto del Generador de Emergencia | Suministrar e instalar avisos de riesgo eléctrico y advertencia en las puertas del cuarto de Tableros de Baja Tensión y en puerta del cuarto del Generador de Emergencia | Glb |  | 1 | 0 | 0
1.2 | No se evidencia frente muerto que impida el contacto accidental con barrajes y otras partes energizadas dentro del tablero de Transferencia Automática 440 V | Suministrar e instalar frente muerto que impida el contacto accidental con barrajes y otras partes energizadas dentro del tablero de Transferencia Automática 440 V | Un |  | 1 | 0 | 0
1.3 | No se evidencian diagramas unifilares actualizados en los tableros de distribución general dentro del cuarto técnico | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en los tableros de distribución general dentro del cuarto técnico | Un |  | 7 | 0 | 0
1.4 | No se evidencia directorio de circuitos actualizado según lo instalado para el tablero de distribución T.A.A | Elaborar el directorio de circuitos según lo instalado para el tablero de distribución T.A.A | Un |  | 1 | 0 | 0
1.5 | Se evidencia protección de salida del transformador de 112.5 kVA – Edif. Administrativo no ajustada según la capacidad del cable del circuito alimentador instalado | Ajustar la protección de salida del transformador de 112.5 kVA – Edif. Administrativo | Glb |  | 1 | 0 | 0
1.6 | No se evidencia iluminación de emergencia en el cuarto de tableros ni en cuarto del generador de emergencia | Suministrar e instalar la iluminación de emergencia en el cuarto de tableros y cuarto del generador de emergencia | Glb |  | 1 | 0 | 0
2 | CUARTO TÉCNICO 630 y 500 KVA |  |  |  |  | Valor Capitulo | 0
2.1 | Se evidencia espacio de trabajo insuficiente en el frente de los Tableros Generales de BT cuya corriente nominal es mayor o igual a 1200 A, igualmente solo se evidencia una puerta de salida para el cuarto | Realizar adecuación para apertura de puerta para evacuación en cuarto técnico, lo que incluye: Apertura de muro lateral hacia recepción de alimentos, apertura de puerta hacia fachada sobre rampa, estructuración de muros en superboard de 10mm con acabados en estuco y 3 manos de pintura, suministro e instalación de puerta de evacuación . | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.2 | Se evidencia que los tableros y transferencias automáticas que alimentan los sistemas Vital y Critico del hospital tienen una capacidad mayor a 150 kVA, lo cual incumple la sección 517 de la NTC2050 y el artículo 28.3.2 del RETIE | Realizar la independización de carga no mayor a 150 kVA, lo que incluye: Instalación de un nuevo tablero TDG para deslastrar carga al tablero de 150 KVA, con un totalizador de 250A, conductor de 250 MCM - Cu. El alcance de esta labor debe contemplar la conexión según la configuración que se describe en el diagrama unifilar, ya que en este se encuentra el ramal crítico y el ramal vital del Hospital, contemplando cargas existentes. | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.3 | Se evidencian interruptores totalizadores de los tableros TGD y Planta no ajustados según la capacidad del cable del circuito alimentador instalado. | Realizar ajuste de interruptores totalizadores de los tableros TGD y Planta según la capacidad del cable del circuito alimentador instalado Nota: Ajuste de Breakers regulables | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.4 | Se evidencia breaker de 400 A de capacidad no acorde con el cable del circuito instalado en el tablero TGD-E2. | Realizar la coordinación de protección del interruptor termomagnético vs conductor Nota: Se debe realizar el respectivo levantamiento-diagnostico para realizar el ajuste y coordinación | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.5 | No se evidencian avisos de Riesgo eléctrico en la puerta del cuarto de Plantas de Emergencia y en la Subestación | Suministrar e instalar avisos de riesgo eléctrico en la puerta del cuarto de Plantas de Emergencia y en la Subestación | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.6 | No se evidencia iluminación normal el cuarto de las Plantas de Emergencia | Suministrar e instalar luminarias normal e interruptores en el cuarto de las Plantas de Emergencia. | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.7 | No se evidencia iluminación de emergencia en el cuarto de los tableros de distribución, cuarto de Plantas de Emergencia y en la Subestación | Suministrar e instalar luminarias de emergencia e interruptores en el cuarto de los tableros de distribución, cuarto de Plantas de Emergencia y en la Subestación. | Glb |  | 1 | 0 | 0
2.8 | No se evidencian diagramas unifilares actualizados en los tableros de distribución dentro del cuarto técnico | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en los tableros de distribución general dentro del cuarto técnico | Glb |  | 1 | 0 | 0
3 | PRIMER PISO |  |  |  |  | Valor Capitulo | 0
3.1 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado en los tableros de distribución piso 1 | Elaborar el directorio de circuitos según lo instalado en los tableros de distribución piso 1 | Un |  | 5 | 0 | 0
3.2 | No se evidencia identificación con el código de colores para los conductores en los tableros TN-11, TR-11, TN-10 de Servicios Comunes ubicado en recepción | Identificacar con el código de colores para los conductores en los tableros TN-11, TR-11, TN-10 de Servicios Comunes ubicado en recepción | Un |  | 3 | 0 | 0
3.3 | Se evidencian aberturas sin sellar en el frente del tablero, permitiendo acceso a partes energizadas, TN-11 | Cubrir con tapa para troquel de breaker las aberturas sin sellar en el frente del tablero corto circuito TN-11 | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.4 | No se evidencia diagrama unifilar actualizado en el tablero TGD-R1 | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en el tablero TGD-R1 | Un |  | 1 | 0 | 0
3.5 | No se evidencia equipotencialización de Neutro – Tierra en el tablero TCR1 - Piso 1 | Suministrar e instalar equipotencialización de Neutro – Tierra en el tablero TCR1 - Piso 1 | Un |  | 1 | 0 | 0
3.6 | No se evidencia identificación de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja | Identificacar tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.7 | No se evidencia identificación con el código de colores adecuado para el nivel de tensión en los conductores de los tableros de 440 V de RX y TAC | Identificar con el código de colores adecuado para el nivel de tensión en los conductores de los tableros de 440 V de RX y TAC | Un |  | 2 | 0 | 0
3.8 | No se evidencia diagrama unifilar actualizado en los tableros de RX y TAC | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en los tableros de RX y TAC | Un |  | 2 | 0 | 0
3.9 | No se evidencia Aviso de Riesgo Eléctrico, advertencia, ni indicación del Nivel de Tensión 440 V en los tableros de RX y TAC | Suministrar e instalar aviso de Riesgo Eléctrico, advertencia e indicación del Nivel de Tensión 440 V en los tableros de RX y TAC | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.1 | No se evidencia medio de desconexión cercano al operador de los equipos en los cuartos de control o disparo de RX y del TAC | Suministrar e instalar medio de desconexión cercano al operador de los equipos en los cuartos de control o disparo de RX y del TAC (Nota: parada de emergencia para operario en cuarto de disparo (botón) | Un |  | 2 | 0 | 0
3.11 | No se evidencian avisos de riesgo eléctrico y advertencia, ni identificación de los tableros ubicados en corredores de circulación del área de ecografía 1er piso | Suministrar e instalar avisos de riesgo eléctrico y advertencia e identificación de los tableros ubicados en corredores de circulación del área de ecografía 1er piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.12 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados en los tableros ubicados en corredores de circulación del área de ecografía 1er piso | Elaborar el directorio de circuitos según lo instalado y existente en los tableros ubicados en corredores de circulación del área de ecografía 1er piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.13 | No se evidencia iluminación de emergencia en el cuarto eléctrico del 1er piso ni cercana a los tableros ubicados en corredores de circulación del 1er piso | Suministrar e instalar luminarias de emergencia en el cuarto eléctrico del 1er piso y luminarias de emergencia en los tableros ubicados en corredores de circulación del 1er piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
3.14 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de Equipos en área de ecografía | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de Equipos en área de ecografía (2 normal, 2 regulada) | Un |  | 4 | 0 | 0
ACTA No. 2
4 | GENERAL |  |  |  |  | Valor Capitulo | 0
4.1 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Elaborar el directorio de circuitos según lo instalado en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.2 | No se evidencia identificación con el código de colores para los conductores en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Identificar con el código de colores para los conductores en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.3 | Se evidencia más de un conductor conectado en un mismo terminal de salida de algunos Breakers de protección en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Separar conductores conectados en un mismo circuito en tableros de distribución normal y regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.4 | Se evidencia más de un conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en el barraje de Puesta a tierra del tablero de distribución Regulado área de Hemodinamia | Corregir el conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en el barraje de Puesta a tierra del tablero de distribución Regulado área de Hemodinamia | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.5 | Se evidencian aberturas sin sellar en el frente del tablero, permitiendo acceso a partes energizadas en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Cubrir con tapa para troquel de breaker las aberturas sin sellar en el frente de los tableros corto circuito de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.6 | No se evidencia puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros de distribución Normal y Regulado área de Hemodinamia Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.7 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en camas de recuperación Hemodinamia | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en camas de recuperación Hemodinamia (7 normal, 7 regulado) | Un |  | 14 | 0 | 0
4.8 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en área recuperación Hemodinamia | Identificar y marcar de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en área recuperación Hemodinamia | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.9 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Elaborar los directorios de circuitos según lo instalado en los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.1 | Se evidencia más de un conductor conectado en un mismo terminal de salida en breaker de protección cto. 5, tablero de distribución Normal área de Gastroenterología Piso 1 | Realizar separación de conductores conectados en un mismo circuito en tableros de distribución normal área de Gastroenterología Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.11 | No se evidencia puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.12 | No se evidencia Aviso de Riesgo Eléctrico y advertencia para los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Suministrar e instalar aviso de Riesgo Eléctrico y advertencia para los tableros de distribución Normal y Regulado área de Gastroenterología Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.13 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en área de procedimientos y en camas de recuperación Gastroenterología Piso 1 | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en área de procedimientos y en camas de recuperación Gastroenterología Piso 1 (6 normal, 5 regulado) | Un |  | 11 | 0 | 0
4.14 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en área de procedimientos y en camas de recuperación Gastroenterología Piso 1 | Identificar y marcar los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en área de procedimientos y en camas de recuperación Gastroenterología Piso 1 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.15 | No se evidencian diagramas Unifilares actualizados en los tableros de distribución general cuarto eléctrico Piso 2 | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en los tableros de distribución general cuarto eléctrico Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.16 | Se evidencian algunos breaker de protección de capacidad no acorde con la capacidad del cable de circuito ramal instalado, breaker T-Caldera y breaker TC2-Piso2, en el tablero TGDVP2 | Suministrar e instalar breaker de protección T-Caldera y breaker TC2-Piso2, en el tablero TGDVP2 (Nota: Cambiar breaker en un rango de capacidades de 50A a 100A) | Un |  | 2 | 0 | 0
4.17 | No se evidencia equipotencialidad Neutro - Tierra en el tablero TGDCH, por lo cual se evidencia un valor de tensión no adecuado entre Neutro – Tierra | Suministrar e instalar equipotencialidad Neutro - Tierra en el tablero TGDCH Nota: Realizar una medida de variables eléctricas, armónicos, corrientes y retornos para determinar la causa del alto valor entre neutro y tierra REVISAR CARGAS | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.18 | Se evidencia breaker de protección de capacidad no acorde con la capacidad del cable de circuito ramal instalado, breaker TCR2-Piso 2 tablero TGDCH | Suministrar e instalar breaker de protección TCR2-Piso 2 tablero TGDCH (Nota: Cambiar breaker en un rango de capacidades de 50A a 100A) | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.19 | No se evidencia identificación con código de colores para algunos conductores en el tablero TGDCH y tablero TGDR2 | Identificar con código de colores para algunos conductores en el tablero TGDCH y tablero TGDR2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.2 | No se evidencia equipotencialidad Neutro - Tierra en el tablero TDC1, por lo cual se evidencia un valor de tensión no adecuado entre Neutro – Tierra | Suministrar e instalar equipotencialidad Neutro - Tierra en el tablero TDC1 Nota: Realizar una medida de variables eléctricas, armónicos, corrientes y retornos para determinar la causa del alto valor entre neutro y tierra REVISAR CARGAS | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.21 | Se evidencia breaker totalizador Tablero TCR2-2PISO de capacidad no acorde con la capacidad del cable de circuito alimentador instalado+ | Suministrar e instalar breaker de protección tablero TCR2-2PISO (Nota: Cambiar breaker en un rango de capacidades de 50A a 100A | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.22 | No se evidencia identificación con código de colores para algunos conductores de fases y neutros en los tableros TCR2-2PISO, TNQ Servicio Quirófano, TC2 Piso 2 | Identificar con código de colores para algunos conductores de fases y neutros en los tableros TCR2-2PISO, TNQ Servicio Quirófano, TC2 Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.23 | No se evidencia puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal y de Emergencia o critico que alimentan tomacorrientes en las áreas de UCIS, habitaciones de pacientes y camas de recuperación en el Piso 2 | Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal y de Emergencia o critico que alimentan tomacorrientes en las áreas de UCIS, habitaciones de pacientes y camas de recuperación en el Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.24 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado para los tableros de distribución en cuarto eléctrico Piso 2 | Elaborar los directorios de circuitos según lo instalado para los tableros de distribución en cuarto eléctrico Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.25 | No se evidencia identificación de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 2 | Identificar de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.26 | Se evidencia breaker Totalizador Tablero A.A instalado de manera que la palanca de accionamiento no queda en posición superior cuando se encuentra conectado (ON), en el Tablero general de A.A. cuarto de tableros A.A. # 1 - Piso 2 | Desintalar y reinstalar el breaker Totalizador Tablero A.A instalado de manera que la palanca de accionamiento no queda en posición superior cuando se encuentra conectado (ON), en el Tablero general de A.A. cuarto de tableros A.A. # 1 - Piso 2 (Nota: se debe desenergizar, girar el totalizador y ajustar las conexiones que sean necesarias (programando sin interrumpir el funcionamiento del Hospital) | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.27 | No se evidencia frente muerto que impida contacto con barrajes u otras partes energizadas en los Breakers de entrada o totalizadores de los Tableros de A.A. cuartos #1 y #2 Piso 2 | Suministrar e instalar frente muerto que impida contacto con barrajes u otras partes energizadas en los Breakers de entrada o totalizadores de los Tableros de A.A. cuartos #1 y #2 Piso 2 Nota: Acrílico o metálico | Un |  | 2 | 0 | 0
4.28 | No se evidencia Identificación de protecciones, directorios de circuitos y diagramas unifilares para los tableros de A.A. del piso 2 | Identificar de protecciones, directorios de circuitos y diagramas unifilares para los tableros de A.A. del piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.29 | No se evidencia equipotencialización con el sistema de puesta a tierra de los cofres o encerramientos metálicos de los tableros eléctricos y de control del sistema de A.A. Segundo piso | Suministrar e instalar equipotencialización con el sistema de puesta a tierra de los cofres o encerramientos metálicos de los tableros eléctricos y de control del sistema de A.A. Segundo piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.3 | No se evidencian avisos de riesgo eléctrico y advertencia en las puertas de los cuartos de tableros del sistema de A.A. Piso 2 | Suministrar e instalar avisos de riesgo eléctrico y advertencia en las puertas de los cuartos de tableros del sistema de A.A. Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.31 | No se evidencia identificación de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuartos tableros de A.A. piso 2 | Identificar de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuartos tableros de A.A. piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.32 | No se evidencia identificación con código de colores para algunos conductores de fases y neutros en los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Identificar con código de colores para algunos conductores de fases y neutros en los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.33 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado para los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Elaborar directorios de circuitos según lo instalado para los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.34 | Se evidencia más de un conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en los barrajes de neutro y tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Corregir conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en los barrajes de neutro y tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.35 | No se evidencia aviso de riesgo eléctrico y advertencia para los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Suministrar e instalar aviso de riesgo eléctrico y advertencia para los tableros TN14 y TR14 Fisioterapia Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.36 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las áreas de fisioterapia, odontología, habitaciones de pacientes, recuperación, etc. Piso 2 | Identificar y marcar los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las áreas de fisioterapia, odontología, habitaciones de pacientes, recuperación, etc. Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.37 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en las áreas de camas de pacientes en habitaciones y áreas de recuperación Piso 2 | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en las áreas de camas de pacientes en habitaciones y áreas de recuperación Piso 2 | Un |  | 76 | 0 | 0
4.38 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado para los tableros de Aislamiento en UCIS Piso 2 | Elaborar directorios de circuitos según lo instalado para los tableros de Aislamiento en UCIS Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.39 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en el área de UCIS Piso 2 | Identificar y marcar los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en el área de UCIS Piso 2 | Glb |  | 1 | 0 | 0
4.4 | No se evidencia iluminación de emergencia en rutas de evacuación, puntos fijos, salidas de emergencia, ni cercana a camillas de emergencia o rescate y gabinetes de red contra incendio | Suministrar e instalar luminaria de emergencia en rutas de evacuación, puntos fijos, salidas de emergencia, camillas de emergencia o rescate y gabinetes de red contra incendio, incluye luminaria. | Glb |  | 1 | 0 | 0
ACTA No. 3
5 | GENERAL |  |  |  |  | Valor Capitulo | 0
5.1 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados según lo instalado para los tableros de distribución en cuarto eléctrico Piso 3 | Elaborar directorios de circuitos según lo instalado para los tableros de distribución en cuarto eléctrico Piso 3 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.2 | No se evidencia puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal, crítico y de Emergencia que alimentan tomacorrientes en las habitaciones de pacientes Piso 3 | Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal, crítico y de Emergencia que alimentan tomacorrientes en las habitaciones de pacientes Piso 3 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.3 | No se evidencia equipotencialidad Neutro - Tierra en los tableros TCR3B y TC3, por lo cual se evidencia un valor de tensión no adecuado entre Neutro – Tierra | Suministrar e instalar equipotencialidad Neutro - Tierra en los tableros TCR3B y TC3 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.4 | No se evidencia código de colores en algunos conductores dentro del tablero TN3P 3er piso | Identificar y marcar según código de colores en algunos conductores dentro del tablero TN3P 3er piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.5 | Se evidencian conductores sin una conexión sólida y completa en los terminales de salida del breaker totalizador en el tablero TN3P 3er piso | Corregir conductores sin una conexión sólida y completa en los terminales de salida del breaker totalizador en el tablero TN3P 3er piso | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.6 | Se evidencia que barraje de neutro no se encuentra firmemente asegurado a la estructura del tablero TN3P | Asegurar barraje de neutro tablero TN3P | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.7 | Se evidencia más de un conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en el barraje de neutros del tablero TN3P | Corregir conductor conectado en un mismo terminal o tornillo en el barraje de neutros del tablero TN3P | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.8 | Se evidencia espacio insuficiente para el cableado dentro del tablero, lo cual impide una adecuada ventilación y organización de los conductores, tablero TN3P | Independizar tablero TN3P (Nota: Dividir tablero que se encuentra 100% en ocupación distribuyendo las cargas conectadas actualmente, instalando tablero nuevo de 24 a 36 circuitos de capacidad.) | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.9 | No se evidencia identificación de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 3 | Identificar de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 3 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.1 | No se evidencia aviso de riesgo eléctrico y advertencia en la puerta del cuarto de tableros Piso 3 | Suministrar e instalar aviso de riesgo eléctrico y advertencia en la puerta del cuarto de tableros Piso 3 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.11 | No se evidencia iluminación de emergencia en el cuarto de tableros eléctricos Piso 3 | Suministrar e instalar luminarias de emergencia en el cuarto de tableros eléctricos Piso 3, incluye luminaria | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.12 | No se evidencia frente muerto que impida contacto con barrajes u otras partes energizadas en el Breaker de entrada o totalizador del Tableros de A.A. Piso 4 | Suministrar e instalar frente muerto que impida contacto con barrajes u otras partes energizadas en el Breaker de entrada o totalizador del Tablero de A.A. Piso 4 Nota: Acrílico o metálico | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.13 | No se evidencia aviso de riesgo eléctrico y advertencia en la puerta del cuarto de tableros A.A. Piso 4 | Suministrar e instalar aviso de riesgo eléctrico y advertencia en la puerta del cuarto de tableros A.A. Piso 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.14 | No se evidencia Identificación de protecciones, directorio de circuitos y diagramas unifilares para los tableros de A.A. | Identificar protecciones, directorio de circuitos y diagramas unifilares para los tableros de A.A. | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.15 | No se evidencia identificación con código de colores para algunos conductores en los tableros TC4, TCR4 y TN4P – Piso 4 | Identificar con código de colores para algunos conductores en los tableros TC4, TCR4 y TN4P – Piso 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.16 | Se evidencia radio de curvatura no adecuado para los conductores de salida del totalizador del tablero TC4 – Piso 4 | Ajustar radio de curvatura conductores salida totalizador tablero TC4- Piso 4 Nota: se debe desenergizar tablero para hacer ajuste de radio de corbatura de conductor | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.17 | Se evidencian conductores sin una conexión sólida y completa en los terminales de salida del breaker totalizador Tablero TN4P – Piso 4 | Corregir conexión conductores en los terminales de salida del breaker totalizador Tablero TN4P – Piso 4 Nota: Cambio de terminales | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.18 | No se evidencia puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal, crítico y de Emergencia que alimentan tomacorrientes en las habitaciones de pacientes Piso 4 | Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros Normal, crítico y de Emergencia que alimentan tomacorrientes en las habitaciones de pacientes Piso 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.19 | No se evidencia equipotencialidad Neutro - Tierra en los tableros TCR4 y TC4, por lo cual se evidencia un valor de tensión no adecuado entre Neutro – Tierra | Suministrar e instalar equipotencialidad Neutro - Tierra en los tableros TCR4 y TC4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.2 | No se evidencia identificación de tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 4 | Identificar tuberías eléctricas a la vista con franjas de color naranja en el cuarto eléctrico piso 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.21 | No se evidencia iluminación de emergencia en el cuarto de tableros eléctricos Piso 4 | Suministrar e instalar luminarias de emergencia en el cuarto de tableros eléctricos Piso 4, incluye luminaria | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.22 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las habitaciones de hospitalización de pacientes y demás áreas Pisos 3 y 4 | Identificar y marcar los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las habitaciones de hospitalización de pacientes y demás áreas Pisos 3 y 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.23 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en las áreas de camas de pacientes en habitaciones Pisos 3 y 4 | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para conexión de equipos en las áreas de camas de pacientes en habitaciones Pisos 3 y 4 (108 normal y 108 regulada) | Un |  | 216 | 0 | 0
5.24 | Se evidencian algunos tomacorrientes instalados en los paneles cabeceros de camas de pacientes en habitaciones de hospitalización deteriorados por el uso, pisos 3 y 4 | Suministrar e instalar tomacorrientes deteriorados en los paneles cabeceros de camas de pacientes habitaciones de hospitalización pisos 3 y 4 | Un |  | 80 | 0 | 0
5.25 | No se evidencia identificación con código de colores adecuado para sistemas aislados de conductores en los tableros de asilamiento y salidas de tomacorrientes en salas de cirugía | Identificar con código de colores adecuado para sistemas aislados de conductores en los tableros de asilamiento y salidas de tomacorrientes en salas de cirugía | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.26 | No se evidencia conexión a la puesta a tierra de las cajas de salida metálicas de los tomacorrientes en las salas de cirugía | Realizar Conexión a puesta a tierra de las cajas de salida metálicas de los tomacorrientes en las salas de cirugía. (Nota: se deben considerar que son 8 salas de cirugía y con un aproximado de 8 tomas por sala | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.27 | No se evidencia identificación o marcación de los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las salas de cirugía y área de preparación y recuperación de pacientes | Identificar y marcar los tomacorrientes con el número del circuito y tablero en las salas de cirugía y área de preparación y recuperación de pacientes | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.28 | No se evidencian instalados tomacorrientes de Grado Hospitalario para en las áreas de camas de pacientes en preparación y recuperación de pacientes en el área de cirugías | Suministrar e instalar tomacorrientes de Grado Hospitalario para las áreas de camas de pacientes en preparación y recuperación de pacientes en el área de cirugías | Un |  | 216 | 0 | 0
5.29 | Se evidencian radios de curvatura no adecuados para los conductores instalados en el Tablero de By Pass salas de cirugía | Ajustar radio de curvatura conductores tablero By Pass salas de cirugía Nota: se debe desenergizar tablero para hacer ajuste de radio de corbatura de conductor | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.3 | No se evidencia diagrama unifilar actualizado según lo instalado en el tablero TGDQ, área salas de cirugía | Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación, en el tablero TGDQ, área salas de cirugía | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.31 | No se evidencian tapas o barreras que impidan contacto accidental con partes energizadas en el banco de baterías en cuarto técnico área de salas de cirugía | Suministrar e instalar tapas o barreras que impidan contacto accidental con partes energizadas en el banco de baterías en cuarto técnico área de salas de cirugía. Nota: considerar frente muerto o cobertura para el punto de conexión del banco de baterías | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.32 | No se evidencia conexión al sistema de puesta a tierra de la estructura metálica del banco de baterías | Realizar conexión al sistema de puesta a tierra de la estructura metálica del banco de baterías Nota: Equipotencialización de estructura metálica de banco de baterías a tierra (dentro de tablero) | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.33 | No se evidencia iluminación de emergencia en las salas de cirugía, cuarto técnico, rutas y salidas de evacuación en área de cirugía | Suministrar e instalar luminarias de emergencia en las salas de cirugía, cuarto técnico, rutas y salidas de evacuación en área de cirugía, incluye luminaria | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.34 | No se evidencian directorios de circuitos actualizados ni avisos de riesgo eléctrico y advertencia en los tableros de aislamiento del área de salas de cirugía. | Elaborar los directorios de circuitos, avisos de riesgo eléctrico y advertencia en los tableros de aislamiento del área de salas de cirugía. | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.35 | No se evidencia iluminación de emergencia en rutas de evacuación, puntos fijos, salidas de emergencia, ni cercana a camillas de emergencia o rescate y gabinetes de red contra incendio pisos 2, 3 y 4 | Suministrar e instalar luminarias de emergencia en rutas de evacuación, puntos fijos, salidas de emergencia, camillas de emergencia o rescate y gabinetes de red contra incendio pisos 2, 3 y 4 | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.36 | En el cuarto técnico de soporte de la UPS piso 3: - Se debe Instalar luminaria de emergencia - No se evidencia conexión al sistema de puesta a tierra de la estructura metálica del banco de baterías piso 3 UPS. - No se evidencian tapas o barreras que impidan contacto accidental con partes energizadas en el banco de baterías. - No se evidencia espacio de trabajo para el tablero de distribución de aires acondicionados en UPS piso 3 - No se evidencia aviso de riesgo eléctrico, diagrama unifilar actualizado e indicación del nivel de tensión (440) en el tablero de bypass UPS. | Ejecutar las labores pertinentes en el cuarto técnico de la UPS del piso 3 donde se debe: - Suministrar e Instalar luminaria de emergencia. -Realizar la conexión al sistema de puesta a tierra de la estructura metálica del banco de baterías Nota: Equipotencialización de estructura metálica de banco de baterías a tierra (dentro de tablero) del piso 3 UPS. - Instalar tapas o barreras que impidan contacto accidental con partes energizadas en el banco de baterías. - Corregir el espacio de trabajo para el tablero de distribución de A.A. en UPS piso 3 - Suministrar e instalar avisos de riesgo eléctrico. - Realizar el levantamiento y ejecución de Diagrama unifilar actualizado según lo instalado en el tablero. - Realizar la indicación del nivel de tensión (440) en el tablero de bypass UPS. | Glb |  | 1 | 0 | 0
5.37 | Se evidencia conexión expuesta a la entrada del breaker Totalizador Tablero A.A piso 4 (tablero general aire acondicionado piso 4) Se debe instalar frente muerto - No se evidencia iluminación de emergencia en tablero aire acondicionado piso 4) - Se debe identificar tubería con franjas naranjas según la norma. - No se evidencia identificación de tableros. - No se evidencian Diagramas unifilares de los tableros ubicados en el cuarto de aires acondicionados del piso 4. | Ejecutar las labores pertinentes en tablero general aire acondicionado piso 4 donde se debe: - Suministrar e instalar elemento de protección para la conexión expuesta a la entrada del breaker Totalizador Tablero A.A piso 4. (Se debe instalar frente muerto). - Suministrar e instalar iluminación de emergencia en tablero aire acondicionado piso 4 - Identificar tubería con franjas naranjas según la norma. - Identificar los tableros del cuarto de tableros general de A.A. del piso 4 - Realizar los diagramas unifilares de los tableros ubicados en el cuarto de aires acondicionados del piso 4. | Glb |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: |  |  | 0
OBSERVACIONES - ACLARACIONES |  |  |  | A | ADMINISTRACIÓN | 0% | 0
1 | 1. Utilizar cable marca Centelsa o Nexan o Procables (libre de alógeno) |  |  | I | IMPREVISTOS | 0% | 0
2 | 2. Utilizar luminarias marca Silvania o Philips |  |  | U | UTILIDAD | 0% | 0
3 | 3. Utilizar aparatos marca Leviton o Legrand (grado hospitalario) |  |  | IVA | IVA DE LA UTILIDAD | 19% | 0
4 | 4. Realizar el levantamiento planimétrico de diagramas unifilares de tableros y redes, actualización de planos, impresión e instalación. |  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0
5 | 5. Cumplir con las normas técnicas aplicables al 100%, tales como: RETIE, NTC 2050, RETILAP (no incluye certificación Retilab) aplicado al sector Hospitalario
6 | 6. Utilizar tomacorriente de grado Hospitalario con tierra aislada marca Leviton
7 | 7. Marcar los puntos eléctricos con marquillas autoadhesivas y resistentes a la humedad.
8 | 8. Suministrar e instalar puente equipotencial entre los barrajes de puesta a tierra de los tableros o entre la equipotencialización entre neutro y tierra acorde a la norma (NTC2050)
9 | 9. Utilizar interruptores automáticos e industriales de marca LEGRAND exclusivamente, ya que la configuración de los tableros es de esta misma marca en el Hospital.
10 | 10. Ejecutar las actividades en horarios diurnos, nocturnos, dias hábiles y fines de semana según los servicios y afectación al Hospital lo disponga, por lo tanto, los costos ofertados deben contener en sí mismos estas salvedades horarias.
11 | 11. Garantizar el cumplimiento de la norma Retie y garantizar la certificación por parte del ente certificador
12 | 12.Suministrar e instalar luminarias de emergencia para todos los tableros que controlen iluminación y áreas de atención de pacientes (por ende, todos los mencionados en la propuesta económica)