## DETECCIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
SISTEMA DE DETECCIÓN
EVALUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ADECUACIONES Y CORRECTIVOS RED CONTRA INCENIDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
Ítem | Descripción |  | Unid | Cant | Precio Unit | Total
1 | Suministrar e instalar el detector térmico SIGA Direccionable ¦ Edwards |  | Un | 6 | 0 | 0
2 | Suministrar e instalar el detector fotoeléctricos SIGA Direccionable, Edwards |  | Un | 4 | 0 | 0
3 | Suministrar e instalar la Estación Manual SIGA-278 : Doble Acción Edwards |  | Un | 4 | 0 | 0
4 | Suministrar e instalar el Stopper STI, protector transparente con espaciador. |  | Un | 6 | 0 | 0
5 | realizar el levantamiento de base de datos, punto a punto con software del sistema de deteccion y alarma, Panel Edificio Asistencial incluye:-Mano de obra |  | Un | 1 | 0 | 0
6 | realizar el levantamiento de base de datos, punto a punto con software del sistema de deteccion y alarma, Panel administrativo incluye:-Mano de obra |  | Un | 1 | 0 | 0
7 | Suministrar e instalar el cableado FPLP # 16 Con Blindaje (m) |  | ML | 152 | 0 | 0
8 | Suministrar e instalar la base de detector Edwards (administrativa) |  | Un | 1 | 0 | 0
9 | Suministrar e instalar la caja de baterías (capacidad 2 baterias) |  | Un | 1 | 0 | 0
10 | Suministrar e instalar las baterias12v - 32 Ah |  | Un | 2 | 0 | 0
11 | Suministrar e instalar las baterias12v - 7 Ah |  | Un | 2 | 0 | 0
12 | Suministrar e instalar la tarjeta de lazo marca Edwards para tablero edificio administrativo |  | Un | 1 | 0 | 0
13 | Realizar revision basica de la Programacion actual del control de acceso, para encontrar los fallos puntuales actuales del sistema. |  | Un | 1 | 0 | 0
14 | Realizar y entregar levantamiento de planos en formato AUTOCAD del sistema de deteccion y alarma edificio administrativo y edificio asistencial. |  | Un | 1 | 0 | 0
15 | Realizar el borrado de base de datos, punto a punto con software, Liberacion de cableado de conexión a Panel principal sistema de control de acceso incluye:-Mano de obra |  | Un | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16 | Revisar los tres paneles de control EST3 de las sedes. Revisar detectores de humo, estaciones manuales, luces estroboscópicas y demás componentes del sistema. Entregar un informe detallado de acuerdo a NFPA 25, con los informes, hallazgos y correctivos necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema. Frecuencia Cuatrimestral (incluye labores correctivas. Las correcciones de mayor escala seran evaluadas de manera independiente) |  | Un | 3 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  |  | 0
|  | Administración |  |  | 0% | 0
|  | Imprevistos |  |  | 0% | 0
|  | Utilidades |  |  | 0% | 0
|  | I.V.A. Sobre Utilidad |  |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DE OBRA (SUMINISTRO + MONTAJE) |  |  |  | 0
EMPRESA / OFERENTE: NIT: DIRECCION: PAGINA WEB: ASESOR COMERCIAL: NUMERO DE CONTACTO :

## EXTINCIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
SISTEMA DE EXTINCIÓN
EVALUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ADECUACIONES Y CORRECTIVOS RED CONTRA INCENIDOS HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TAMAÑO NPS | CANTIDAD | Unid. | Valor suministro e instalación | VALOR TOTAL
1 | PIPE
1.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE TUBERIA ACERO CARBON SCH 40, ASTM A-53 - ASTM A-795 |  | 4" | 24 | ML | 0 | 0
1.2 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE TUBERIA ACERO CARBON SCH 40, ASTM A-53 - ASTM A-795 |  | 1" | 12 | ML | 0 | 0
2 | ELBOWS
2.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE CODO 4" RANURADO 90 GRADOS , ASTM A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3, GROOVED - TIPO VICTAULIC |  | 4" | 8 | UN | 0 | 0
3 | COUPLINGS
3.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID - TIPO VICTAULIC |  | 4" | 22 | UN | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
4 | PIPE SUPPORT
4.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE SOPORTE SISMO RESISTENTE LATERAL UL/FM |  | 4" | 10 | UN | 0 | 0
4.2 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE SOPORTE TIPO MENZULA - ESTÁNDAR |  | 4" | 3 | UN | 0 | 0
4.3 | SUMINISTRAR E INSTALAR DE SOPORTE TIPO PEDESTAL - ESTÁNDAR |  | 4" | 3 | UN | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
5 | SPRINKLERS
5.1 | REALIZAR LA CORRECION DE PUNTO DE ROCIADOR CON FUGA |  | 1" | 4 | UN | 0 | 0
5.2 | SUMINISTRAR E INSTALAR ROCIADOR PENDIENTE K = 5,6 D= 1/2", RESPUESTA ESTANDAR - RELIABLE |  | 1" | 4 | UN | 0 | 0
5.3 | REALIZAR LA NIVELACION DE ROCIADOR PENDIENTE CON NIPLE 1" |  | 1" | 22 | UN | 0 | 0
5.4 | REALIZAR LA NIVELACION DE ROCIADOR PENDIENTE CON NIPLE 1" Y ROCIADOR |  | 1" | 20 | UN | 0 | 0
5.5 | SUMINISTRAR E INSTALAR ESCUDO PARA ROCIADOR EN TECHO ESTÁNDAR |  | 1" | 20 | UN | 0 | 0
6 | VALVES
6.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR VÁLVULA OS&Y, FLANGE Certificada UL/FM, NIBCO Y/O SIMILAR |  | 6" | 1 | UN | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRAR E INSTALAR VÁLVULA ALIVIO JOCKEY NIBCO Y/O SIMILAR |  | 1" | 1 | UN | 0 | 0
6.3 | SUMINISTRAR E INSTALAR CAUDALIMETRO 6" GRV-6 ALLENCO Y/O SIMILAR |  | 4" | 1 | UN | 0 | 0
6.4 | SUMINISTRAR E INSTALAR VÁLVULA ALIVIO SOBRE MOTOR ELECTRICO NIBCO Y/O SIMILAR |  | 1/2" | 1 | UN | 0 | 0
7 | VARIOS
7.1 | REALIZAR LA PINTURA ANTICORROSIVO ROJA - PINTULUX |  | NA | 24 | ML | 0 | 0
7.2 | REALIZAR EL DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DE 4" |  | NA | 24 | ML | 0 | 0
7.3 | REALIZAR LA DEMOLICION EN MURO DE MAMPOSTERIA |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7.4 | REALIZAR EL DESMONTE DE SIAMESA Y CABEZAL DE PRUEBAS |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7.5 | REALIZAR LA RECONSTRUCCION DE MURO DESPUES DE CAMBIO DE TUBERIA DE SIAMESA Y CABEZAL DE PRUEBAS, INCLUYE REPOSICION DE PIEDRA MUÑECA, PASES A PLACA Y FUNCION DE CONCRETO A 3000PSI |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7.6 | REALIZAR EL TRASIEGO DE TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7.7 | REALIZAR LA PINTURA DE TUBERIA EN CUARTO DE BOMBAS - PINTULUX |  | NA | 16 | ML | 0 | 0
7.8 | REALIZAR EL DRENADO Y LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7.9 | REALIZAR Y ENTREGAR LEVANTAMIENTO DE PLANOS EN FORMATO AUTOCAD DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y EQUIPOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL EDIFICIO ASISTENCIAL. |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
7,1,0 | SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERIA, ACCESORIOS, SOPORTERIA 2" Y 1 1/2" PARA RETORNO A TANQUE DE DRENAJES DE BOMBAS, INCLUYE VALVULA TIPO CHEQUEQUE CORTINA DE 1 1/2" Y 2" (APROX 18 ML DE TUBERIA) |  | 1 1/2" Y 2" | 1 | GL | 0 | 0
7.11 | SUMINISTRAR E INSTALAR MANOMETROS DE GLICERINA DE 1/4" (6 UND) PARA ESTACIONES DE CONTROL |  | 1/4" | 1 | GL | 0 | 0
7.12 | SUMINISTRAR E INSTALAR MANGUERA DE GABINETE CONTRA INCENDIOS CHAQUETA SENCILLA CERTIFICADA UL-FM (1 1/2") |  | 1 1/2" | 1 | UND | 0 | 0
7.13 | SUMINISTRAR E INSTALAR ESCUDOS PARA ROCIADOR DE 1/2" CROMADO. |  | 1/2" | 35 | UND | 0 | 0
7.14 | SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERIA EN POLIPROPILENO 6" (160MM), INCLUYENDO SOPORTERIA, ACCESORIOS, UNIONES MEDIANTE TERMOFUSION, RESTRICTORES DE MOVMIMIENTO HORIZONTALES, TRANSICIONES DE ACERO A POLIPROPILENO Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA DE SUCCION DE BOMBA PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS (TRAMO DE 12 ML APROX) |  | 6" - 160MM | 1 | GL | 0 | 0
7.15 | SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERIA EN POLIPROPILENO 4" (110MM), INCLUYENDO SOPORTERIA, ACCESORIOS, UNIONES MEDIANTE TERMOFUSION, RESTRICTORES DE MOVMIMIENTO HORIZONTALES, TRANSICIONES DE ACERO A POLIPROPILENO Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE CABEZAL DE PRUEBAS Y SIAMEZA. (OPCIONAL A ITEMS: 1, 2, 3 Y 4) |  | 4" - 110MM | 1 | GL | 0 | 0
7.16 | MODIFICACION DE CABEZAL DE PRUEBA TIPO FLAUDA, DIRECCIONANDO EN SENTIDO OCCIDENTAL PARA PRUEBA PITOMETRICA (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOR Y COMPONENTES PARA REORIENTACION) |  | GLO | 1 | GL | 0 | 0
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8.1 | Revisar el equipo de bombeo eléctrico 500 gpm @ 143 psi, 20 gabinetes contra incendio de los edificios que conforman el hospital Revisar los riser de control y rociadores de la red, incluye prueba de eficiencia al equipo de bombeo y demás componentes del sistema. Entregar un informe detallado de acuerdo a NFPA 25, con los resultados de las rutinas que garantice el funcionamiento adecuado del sistema. Frecuencia Cuatrimestral (incluye labores correctivas. Las correcciones de mayor escala seran evaluadas de manera independiente) |  | NA | 3 | GL | 0 | 0
8.2 | Realizacion de prueba Pitometrica al RCI |  | NA | 1 | GL | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  |  |  | 0
|  | Administración |  |  |  | 0% | 0
|  | Imprevistos |  |  |  | 0% | 0
|  | Utilidades |  |  |  | 0% | 0
|  | I.V.A. Sobre Utilidad |  |  |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DE OBRA (SUMINISTRO + MONTAJE) |  |  |  |  | 0
EMPRESA / OFERENTE: NIT: DIRECCION: PAGINA WEB: ASESOR COMERCIAL: NUMERO DE CONTACTO :

## REPUESTOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
REPUESTOS
EVALUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ITEM | MATERIAL Y EQUIPOS | UND | V/TOTAL IVA INCLUIDO
REPUESTOS PARA SISTEMA EXTINCION CON AGUA
1 | GABINETE C-20 TIPO TRES CON VIDRIO | UND | $ 0
2 | MANGUERA ZYFIRE 1 1/2" CH/SEN FM/ACOPLADA CERTIFICADA | UND | $ 0
3 | VÁLVULA 1 1/2" UL/FM | UND | $ 0
4 | VÁLVULA 2 1/2" UL/FM CON TAPA PLÁSTICA | UND | $ 0
5 | BOQUILLA CHORRO NIEBLA 1 1/2" POLICARBONATO WILSON UL | UND | $ 0
6 | EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS | UND | $ 0
7 | HACHA PICO CABO MADERA | UND | $ 0
8 | LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO | UND | $ 0
9 | SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA DE 1 1/2" | UND | $ 0
10 | ROCIADOR K5,6 QR PENDENT BRONCE 68°C | UND | $ 0
11 | ESCUDO PARA ROCIADOR | UND | $ 0
12 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 4" X 300LBS RANURADA UL/FM | UND | $ 0
13 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 6" X 300LBS RANURADA UL/FM | UND | $ 0
14 | VÁLVULA CHEQUE HIERRO RANURADA DE 4" X 350LBS | UND | $ 0
15 | VÁLVULA CHEQUE HIERRO RANURADA DE 2" X 350LBS | UND | $ 0
16 | VÁLVULA COMPUERTA HIERRO 6" X 600LBS FLANCHADA UL/FM | UND | $ 0
17 | VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 2" | UND | $ 0
18 | VÁLVULA DE BOLA BRONCE CON PALANCA 1 1/2" | UND | $ 0
19 | VÁLVULA SIAMESA CLAPETA SENCILLA 4" X 2 1/2" | UND | $ 0
REPUESTOS PARA SISTEMA DETECCION
1 | BATERIAS 12V 18A | UND | $ 0
2 | BATERIAS 12V 7 A | UND | $ 0
3 | MODOLO MONITOREO | UND | $ 0
4 | MODULO DE CONTROL | UND | $ 0
5 | MODULO AISLADOR | UND | $ 0
6 | ESTACION MANUAL DOBLE ACCION | UND | $ 0
7 | FUENTE ALIMENTACION 10 AMPERIOS | UND | $ 0
8 | MODULO MONITOREO DOBLE | UND | $ 0
9 | SIRENA ESTROBO | UND | $ 0
10 | CPU | UND | $ 0
11 | DETECTOR | UND | $ 0
12 | BASE | UND | $ 0
|  | Sub total | $ 0